{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":186,"n_cols":14,"rows_kept":186,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[116,2,117,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["贵州省2010年第二季度城镇供水水质检测情况公示表"]
["序号","地区","县市","出厂水/管网水","浊度",null,"余氯",null,"细菌总数",null,"总大肠菌群",null,"综合合格率"]
[{"$nulls":4},"检测次数","合格率（%）","检测次数","合格率（%）","检测次数","合格率（%）","检测次数","合格率（%）","检测次数","合格率（%）"]
["一","贵阳市"]
[null,null,"三城区","出厂水",2683,99.9,2911,99.9,825,99.9,825,99.9,7244,99.9]
[{"$nulls":3},"管网水",266,99.9,266,99.9,266,99.9,266,99.9,1064,99.9]
[null,null,"花溪区","出厂水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",18,100,284,100,18,100,18,100,338,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"乌当区","出厂水",180,100,180,100,90,100,90,100,540,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",30,100,30,100,30,100,30,100,120,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"白云区","出厂水",182,100,182,100,91,100,91,100,546,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",24,100,24,100,24,100,24,100,96,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"清镇市","出厂水",144,100,1728,100,144,100,144,100,2160,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"开阳县","出厂水",90,100,785,100,89,100,89,100,1053,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",9,100,9,100,9,100,9,100,36,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"息烽县","出厂水",88,100,91,100,71,100,71,100,321,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",88,99,91,99,88,100,88,100,355,99.5]
[null,null,"修文县","出厂水",186,100,186,100,186,100,186,100,744,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,100,12,100,12,100,12,100,48,{"v":100,"d":"100.0"}]
["二","遵义市"]
[null,null,"遵义市","出厂水",511,100,1324,100,305,100,305,100,2445,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",195,100,577,99.43,195,100,195,100,1162,{"v":99.8575,"d":"99.9"}]
[null,null,"遵义县","出厂水",92,98.67,1555,100,92,100,92,100,1831,{"v":99.6675,"d":"99.7"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,100,12,100,12,100,12,100,48,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"仁怀市","出厂水",91,100,666,100,91,100,91,100,939,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"赤水市","出厂水",918,100,180,100,90,100,90,100,1278,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",180,100,180,100,12,100,12,100,384,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"习水县","出厂水",455,100,457,100,86,100,86,100,1084,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",22,100,22,100,22,100,22,100,88,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"桐梓县","出厂水",845,100,822,100,52,100,52,100,1771,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",48,100,48,100,48,100,48,100,192,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"绥阳县","出厂水",90,100,270,100,45,100,45,100,450,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",90,100,270,100,45,100,45,100,450,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"正安县","出厂水",91,100,728,100,91,100,91,100,1001,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",20,100,20,100,20,100,20,100,80,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"道真县","出厂水",276,99.3,276,99.6,90,100,90,100,732,{"v":99.725,"d":"99.7"}]
[{"$nulls":3},"管网水",90,98.8,90,98.8,90,100,90,100,360,99.4]
[null,null,"湄潭县","出厂水",91,100,375,100,91,100,91,100,648,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",91,100,191,100,91,100,91,100,464,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"凤冈县","出厂水",182,99,182,97.33,9,100,9,100,382,{"v":99.0825,"d":"99.1"}]
[{"$nulls":3},"管网水",182,99,182,97.33,9,100,9,100,382,{"v":99.0825,"d":"99.1"}]
[null,null,"余庆县","出厂水",65,98.33,65,98.33,54,98,54,96,238,{"v":97.66499999999999,"d":"97.7"}]
[{"$nulls":3},"管网水",65,98.33,65,98.33,54,100,54,96,238,{"v":98.16499999999999,"d":"98.2"}]
[null,null,"务川县","出厂水",91,97.57,91,100,91,100,91,99.97,364,{"v":99.38499999999999,"d":"99.4"}]
[{"$nulls":3},"管网水",24,97.87,24,100,24,100,24,99.93,96,{"v":99.45,"d":"99.5"}]
["三","安顺市",{"$nulls":10},0]
[null,null,"两城区","出厂水",226,100,414,100,187,100,187,100,1014,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",218,100,554,97.47,218,100,218,100,1208,{"v":99.3675,"d":"99.4"}]
[null,null,"平坝县","出厂水",176,100,792,99.7,176,98.2,176,100,1320,{"v":99.475,"d":"99.5"}]
[{"$nulls":3},"管网水",28,100,359,99.7,28,95.2,28,100,443,{"v":98.725,"d":"98.7"}]
[null,null,"普定县","出厂水",108,97,108,100,108,98,108,100,432,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",157,96,154,97,154,97,159,99,624,{"v":97.25,"d":"97.3"}]
[null,null,"镇宁县","出厂水",342,98.3,342,99.3,141,100,141,100,966,99.4]
[{"$nulls":3},"管网水",55,100,55,100,55,100,55,100,220,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"关岭县","出厂水",60,100,55,100,10,100,10,100,135,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",20,100,20,100,20,100,19,95,79,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[null,null,"紫云县","出厂水",56,100,60,100,11,100,10,100,137,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",30,100,65,100,15,100,12,100,122,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"黄果树","出厂水",92,100,368,97,92,100,92,100,644,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,100,12,97,12,100,12,100,48,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
["四","六盘水市"]
[null,null,"钟山区","出厂水",276,100,276,100,94,100,94,100,740,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",168,100,168,100,168,100,168,100,672,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"水城县","出厂水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
[{"$nulls":3},"管网水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
[null,null,"六枝特区","出厂水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
[{"$nulls":3},"管网水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
[null,null,"盘县","出厂水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
[{"$nulls":3},"管网水","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报","未上报"]
["五","毕节地区"]
[null,null,"毕节市","出厂水",20,100,20,100,20,100,20,100,80,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",20,95,20,95,20,100,20,100,80,97.5]
[null,null,"大方县","出厂水",89,94.3,89,100,89,100,89,100,356,{"v":98.575,"d":"98.6"}]
[{"$nulls":3},"管网水",89,92.1,89,93.2,89,100,89,100,360.2,{"v":96.325,"d":"96.3"}]
[null,null,"黔西县","出厂水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",18,100,18,100,18,100,18,100,72,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"金沙县","出厂水",84,100,84,100,84,100,84,100,336,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",84,99.5,84,100,84,100,84,100,336,{"v":99.875,"d":"99.9"}]
[null,null,"织金县","出厂水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",23,100,23,100,23,100,23,100,92,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"纳雍县","出厂水",89,100,89,99,89,100,89,99,356,99.5]
[{"$nulls":3},"管网水",67,99,67,100,67,100,67,99,268,99.5]
[null,null,"威宁县","出厂水",52,100,52,99,52,100,52,100,208,{"v":99.75,"d":"99.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",55,100,55,99,55,100,55,100,220,{"v":99.75,"d":"99.8"}]
[null,null,"赫章县","出厂水",39,100,39,100,39,100,39,100,156,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",59,100,59,100,59,100,59,100,236,{"v":100,"d":"100.0"}]
["六","黔南州"]
[null,null,"都匀市","出厂水",216,99.5,208,100,59,100,59,100,542,{"v":99.875,"d":"99.9"}]
[{"$nulls":3},"管网水",91,100,216,97.7,64,100,64,100,435,{"v":99.425,"d":"99.4"}]
[null,null,"三都县","出厂水",31,100,91,89,91,100,91,100,304,{"v":97.25,"d":"97.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",22,100,658,97.7,22,100,22,100,724,{"v":99.425,"d":"99.4"}]
[null,null,"荔波县","出厂水",364,98,364,97,91,100,91,100,910,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",20,97,20,90,20,100,20,100,80,{"v":96.75,"d":"96.8"}]
[null,null,"独山县","出厂水",60,100,60,100,64,100,60,100,244,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",24,100,24,100,24,100,24,100,96,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"瓮安县","出厂水",12,100,90,100,36,100,36,100,174,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",24,100,180,100,24,100,24,100,252,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"福泉市","出厂水",62,100,62,100,13,100,13,100,150,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",62,100,62,100,13,100,13,100,150,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"龙里县","出厂水",65,100,65,100,12,100,12,100,154,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",65,100,65,99,12,100,12,100,154,{"v":99.75,"d":"99.8"}]
[null,null,"贵定县","出厂水",18,100,18,100,20,95,20,100,76,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",22,100,22,100,18,100,18,100,80,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"平塘县","出厂水",90,100,90,100,22,95,22,100,224,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",3,100,3,100,3,100,3,100,12,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"罗甸县","出厂水",448,99.5,448,100,28,100,28,100,952,{"v":99.875,"d":"99.9"}]
[{"$nulls":3},"管网水",28,100,28,100,28,100,28,100,112,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"长顺县","出厂水",89,100,89,100,89,100,89,100,356,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",89,100,89,100,89,100,89,100,356,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"惠水县","出厂水",122,100,122,99,72,100,98,100,414,{"v":99.75,"d":"99.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",56,100,56,100,13,100,13,100,138,{"v":100,"d":"100.0"}]
["七","黔东南州"]
[null,null,"凯里市","出厂水",170,100,170,100,170,100,170,100,680,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",3,100,3,100,3,100,3,100,12,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"凯里市经济开发区","出厂水",7,100,7,100,7,100,7,100,28,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"黄平县","出厂水",182,100,182,100,12,100,12,100,388,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,100,12,100,12,100,12,100,48,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"施秉县","出厂水",91,98.67,91,99,45,98.67,45,99,272,{"v":98.83500000000001,"d":"98.8"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,98.67,12,99,12,99,12,99,48,{"v":98.9175,"d":"98.9"}]
[null,null,"镇远县","出厂水",91,100,364,100,15,100,15,100,485,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",91,100,364,100,15,100,15,100,485,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"三穗县","出厂水",90,100,90,100,90,100,90,100,360,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",90,100,90,100,90,100,90,100,360,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"岑巩县","出厂水",84,100,168,100,84,100,84,100,420,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",9,100,9,100,9,100,9,100,36,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"锦屏县","出厂水",92,100,92,100,92,100,92,100,368,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",92,100,92,100,92,100,92,100,368,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"天柱县","出厂水",91,99.6,91,100,91,100,91,100,364,99.9]
[{"$nulls":3},"管网水",22,99,22,100,22,100,22,100,88,{"v":99.75,"d":"99.8"}]
[null,null,"黎平县","出厂水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"榕江县","出厂水",182,100,182,100,182,100,182,100,728,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"丛江县","出厂水",91,100,182,100,91,100,91,100,455,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,100,12,100,12,100,12,100,48,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"雷山县","出厂水",91,100,91,100,91,100,91,100,364,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",13,100,13,100,13,100,13,100,52,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"剑河县","出厂水",91,98,91,100,91,100,91,100,364,99.5]
[{"$nulls":3},"管网水",87,97,91,100,91,100,91,100,360,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[null,null,"台江县","出厂水",182,100,182,100,13,100,13,100,390,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",182,100,182,100,13,100,13,100,390,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"麻江县","出厂水",82,100,82,100,82,100,82,100,328,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",82,100,82,100,82,100,82,100,328,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"丹寨县","出厂水",86,100,85,100,86,100,86,100,343,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
["八","黔西南州"]
[null,null,"兴义市","出厂水",60,100,60,100,6,100,6,100,132,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",60,100,60,100,6,100,6,100,132,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"普安县","出厂水",87,98,87,98,52,98,52,98,278,{"v":98,"d":"98.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",6,100,6,100,6,100,6,100,24,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"晴隆县","出厂水",90,100,90,97,90,100,90,100,360,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",90,100,90,100,90,100,90,100,360,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"兴仁县","出厂水",27,100,27,96,27,100,27,100,108,{"v":99,"d":"99.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",54,100,54,91,43,93,25,100,176,{"v":96,"d":"96.0"}]
[null,null,"贞丰县","出厂水",344,99.9,352,99.9,334,99,334,99,1364,{"v":99.45,"d":"99.5"}]
[{"$nulls":3},"管网水",18,100,18,100,18,99,18,99,72,99.5]
[null,null,"安龙县","出厂水",256,99.6,334,100,173,100,2270,100,3033,99.9]
[{"$nulls":3},"管网水",28,100,28,100,28,100,28,100,112,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"册亨县","出厂水",25,99,25,99,25,99,25,99,100,{"v":99,"d":"99.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",25,99,25,99,25,98,25,99,100,{"v":98.75,"d":"98.8"}]
[null,null,"望谟县","出厂水",35,100,90,95,10,98,12,92,147,{"v":96.25,"d":"96.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",12,95,90,100,10,100,8,81,120,{"v":94,"d":"94.0"}]
["九","铜仁地区"]
[null,null,"铜仁市","出厂水",180,100,180,100,177,98.9,177,100,714,{"v":99.725,"d":"99.7"}]
[{"$nulls":3},"管网水",22,100,360,100,20,100,20,100,422,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"玉屏县","出厂水",92,100,93,100,31,100,31,100,247,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",32,100,31,97,31,98,31,98,125,{"v":98.25,"d":"98.3"}]
[null,null,"万山特区","出厂水",16,99.5,13,98,13,100,16,98.5,58,{"v":99,"d":"99.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",15,99,14,98,14,100,16,99.2,59,{"v":99.05,"d":"99.1"}]
[null,null,"江口县","出厂水",65,100,62,100,62,100,62,100,251,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",60,100,62,100,62,100,62,100,246,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"松桃县","出厂水",35,100,279,100,31,100,31,100,376,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":3},"管网水",32,100,279,100,31,100,31,100,373,{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"沿河县","出厂水",120,100,120,98,50,98,34,98,324,98.5]
[{"$nulls":3},"管网水",120,99,120,99,50,98,34,100,324,{"v":99,"d":"99.0"}]
[null,null,"德江县","出厂水",62,99,120,100,60,99,60,99,302,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",178,99,120,100,60,99,60,99,418,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[null,null,"思南县","出厂水",178,99,180,99,12,99,12,100,382,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[{"$nulls":3},"管网水",14,99,12,99,12,99,12,100,50,{"v":99.25,"d":"99.3"}]
[null,null,"印江县","出厂水",120,100,118,100,99,99,99,99,436,99.5]
[{"$nulls":3},"管网水",36,100,30,100,30,99,30,99,126,99.5]
[null,null,"石阡县","出厂水",90,100,89,100,43,100,64,98,286,99.5]
[{"$nulls":3},"管网水",16,100,13,98,7,100,11,100,47,99.5]